# 灭火器的配置要求

（一）一般要求

1.灭火器配置的基本原则

（1）灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，不得影响安全疏散。

（2）对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。

（3）灭火器的摆放应稳固，其铭牌朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m，底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。

（4）灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点，当必须设置时，应有相应的保护措施。当灭火器设置在室外时，也应有相应的保护措施。

（5）灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

（6）同一灭火器配置场所宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时，应选用通用型灭火器。

（7）同一灭火器配置场所选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器。

（二）灭火器配置场所的配置设计计算

（1）确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。

（2）划分计算单元，计算各单元的保护面积。

（3）计算各单元的最小需配灭火级别。

（4）确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量。

（5）计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。

（6）确定每个设置点的灭火器的型号、规格与数量。

（7）确定每具灭火器的设置方式和要求。

（8）一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

（9）在工程设计图上，用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、规格、数量与设置位置。

（三）灭火器配置场所计算单元的划分

1.计算单元划分灭火器配置场所是指生产、使用、储存可燃物并要求配置灭火器的房间或部位，如油漆间、配电间、仪表控制室、办公室、实验室、库房、舞台、堆垛等。计算单元是指在进行灭火器配置设计过程中，考虑了火灾种类、危险等级和是否相邻等因素后，为便于设计而进行的区域划分。

计算单元应按以下规定划分：

（1）灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所，可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。

（2）灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所，应分别作为一个计算单元。

（3）同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。

2.计算单元保护面积S的计算

保护面积的确定应符合下列规定：

（1）建筑物应按其建筑面积进行计算。

（2）可燃物露天堆场，甲、乙、丙类液体储罐区，可燃气体储罐区按堆垛和储罐的占地面积进行计算。

（四）计算单元的最小需配灭火级别的计算

计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算：

Q=KS/U

式中：Q—计算单元的最小需配灭火级别（A或B）；

S—计算单元的保护面积(m²)；

U—A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积（m²/A或m²／B）；

K—修正系数。

火灾场所单位灭火级别的最大保护面积依据火灾危险等级和火灾种类从下表中选取。

A类火灾场所灭火器的最低配置基准

| 危险等级 | 严重危险级 | 中危险级 | 轻危险级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单具灭火器最小配置灭火级别 | 3A | 2A | 1A |
| 单位灭火级别最大保护面积（m2/A） | 50 | 75 | 100 |

B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准

| 危险等级 | 严重危险级 | 中危险级 | 轻危险级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单具灭火器最小配置灭火级别 | 89B | 55B | 21B |
| 单位灭火级别最大保护面积（m2/B） | 0.5 | 1.0 | 1.5 |

修正系数值按下表的规定取值。

| 计算单元 | K |
| --- | --- |
| 未设室内消火栓系统和灭火系统 | 1.0 |
| 设有室内消火栓系统 | 0.9 |
| 设有灭火系统 | 0.7 |
| 设有室内消火栓系统和灭火系统 | 0.5 |
| 可燃物露天堆放、甲、乙、丙类液体储罐区、可燃气体储罐区 | 0.3 |

注：歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应在上式计算结果的基础上增加30％。

（五）计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算

计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别按下式进行计算，即：Qe=Q/N

式中：Qe—计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别（A或B）；

N—计算单元中的灭火器设置点数（个）。

（六）灭火器设置点的确定

计算单元中的灭火器设置点的位置和数量应依据火灾的危险等级、灭火器类型（手提式或推车式）按不大于A类火灾场所或B类火灾场所规定的最大保护距离合理设置，且应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。所有设置点配置的灭火器灭火级别之和不应小于该计算单元的保护面积与单位灭火级别最大保护面积的比值。

A类火灾场所的灭火器最大保护距离（m）

| 危险等级 | 手提式灭火器 | 推车式灭火器 |
| --- | --- | --- |
| 严重危险级 | 15m | 30m |
| 中危险级 | 20m | 40m |
| 轻危险级 | 25m | 50m |

B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离（m）

| 危险等级 | 手提式灭火器 | 推车式灭火器 |
| --- | --- | --- |
| 严重危险级 | 9m | 18m |
| 中危险级 | 12m | 24m |
| 轻危险级 | 15m | 30m |

注：1.D类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应根据具体情况研究确定。

2.E类火灾场所的灭火器，其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。

如果计算单元中配置有室内消火栓系统，则由于消火栓的设置距离与灭火器设置点的距离要求基本相近，因此在不影响灭火器保护效果的前提下，将灭火器设置点与室内消火栓设置合二为一是一个很好的选择。